0347G01K02_AKKUTEC1220-12_240314.doc

USV - Anlage

Batteriegepufferte Stromversorgung im Bereitschafts-Parallelbetrieb (On-Line)

mit Batterie 12 Ah inklusive Batteriesicherung
Typ       :   AKKUTEC 1220-12
Art.-Nr. :   NBPA0347G01002
Kurzbeschreibung 
Die batteriegepufferte Gleichstromversorgung der Typenreihe AKKUTEC arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit einem Bleiakkumulator eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungs-versorgung bei Netzausfall. Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 

· primärgetaktetes Schaltnetzteil mit I/U-Ladekennlinie 

· aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) 

· Mikrocontroller-gestütztes Batteriemanagement 

· Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul (Optionsmodul) 

· Anzeige- und Bedienpanel für Schaltschrank-Türeinbau- oder Aufbau (Option) 

	Eingangsspannungs-Bereich 

	110 – 240 V AC ± 10%

	Eingangsnennstrom:
	1,4 A @230 V AC

	Eingangsfrequenz
	50/60 Hz ± 3 Hz

	max. Einschaltstrom
	65A / 3ms

	Ausgangsspannung
	12 V DC (SELV / PELV)

	Ausgangsspannung (ohne Temperaturnachführung
	9,9 – 13,4 V DC ± 0,4%

	Ausgangsspannung (mit Temperaturnachführung
	9,9 – 14,0 V DC ± 0,4% 

	Ausgangsspannung (Starkladung)
	14,3 V DC

	Ladeschlußspannung ohne/mit Temperaturnachführung
	13,4 V DC (0,4% / 13,25 -14,0 V DC (0,4% 

	Ladekennlinie
	I/U DIN 41773-1

	Tiefentladeschutz und Lastabwurf bei
	9,9 V DC (0,4%

	Ausgangsnennstrom
	20 A 

	Konstantstrombegrenzung
	1,05...1,1xIANenn

	Batterietyp
	Pb-Akku, 12 Ah, inklusive Batteriesicherung

	Überbrückungszeit
	10 Min. bei 100% Last

	Wirkungsgrad

230V Version:
Ua=13,4 V DC, Ia=20 A und Ue=230 V AC
	84,7% 

	max. Verlustleistung ‘worst-case’
@Ua=13,4 V DC, Ia=20A und Ue=230 V AC
	48 W

	Erdableitstrom
	<3,5mA

	max. Vorsicherung
	Max 10 A

	Absicherung Batteriekreis
	Max 25 A

	Absicherung Ausgang
	extern

	Anschlußart primär ‘Netz’
	Combicon-Schraubklemme 2,5mm2

	Anschlußart sekundär, ‘Batt’
	Combicon-Schraubklemme 4mm2

	Anschlußart sekundär  ‘Ua’, 
	Combicon-Schraubklemme 6mm2

	Anschlußart Schnittstelle ‘IO-1...IO-3’
	Combicon-Schraubklemme 1,0 mm2

	Anzeigen
	

	Netzbetrieb
	LED grün, 
LED leuchtet bei:

· Netzbetrieb, d.h.
(UE>UEmin und TInt<TIntmax)

	
[image: image1.png]



	LED grün
(Batteriespannung innerhalb des Überwachungsfensters, d.h. 43,2< UBatt < 55,8 V DC)

	
[image: image2.png]



	LED grün
(Batteriespannung oberhalb des Überwachungsfensters, d.h. UBatt  (55,8 V DC

	Fehler
	LED rot
LED leuchtet bei:

· Pufferbetrieb (Netzbetrieb- LED hierbei erloschen)

· UA- Fehler 

· Batteriekreis unterbrochen bzw. hochohmig (Testintervall 60s)

· Batterie gealtert
· Batterie verpolt

· Batterie-Übertemperatur (nur in Verbindung mit Temperaturnachführung

	Meldeein- und ausgänge
	

	Netzbetrieb 1)
	potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A

	Fehler 1)
	potentialfreier Relais-Kontakt, Wechsler, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A

	
[image: image3.png]


 1)
	potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A

	
[image: image4.png]


 1)
	potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A

	Shut-Down
	Abbruch des USV- Betriebs
Massebezogener Schalteingang, Schaltpegel: 12V DC 
(8-50V DC)

	Starkladung
	Aktivierung der Starkladung 
Massebezogener Schalteingang, Schaltpegel: 12V DC 
(8-50V DC)

	Gewicht AKKUTEC
Gewicht Batterie
	2,9 kg
3,7 kg

	Lagertemperatur
	0...50°C

	Betriebstemperatur
	0...40°C

	Schutzart
	IP20

	Abmessungen AKKUTEC 1220
Abmessungen Batterie 12 Ah 
	241 x 101 x 234 mm (H x B x T)
(101 x 151 x 98 mm (H x B x T)



Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................

Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen.

Menge:
St.

EP:.................................
GP:.........................................









_1558419692

_1558419693

_1558419694

_1558419691

