Leistungsverzeichnis USV - Anlage

### Batteriegepufferte Stromversorgung im Bereitschafts-Parallelbetrieb (On-Line)

### mit Batterie 7Ah

### Typ       :   AKKUTEC 2403DC-07

Kurzbeschreibung

Die akkugepufferte Gleichstromversorgung arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit einem Bleiakku für einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangstrom wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden des Bleiakkus aufgeteilt.

Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

•	primärgetaktetes Schaltnetzteil mit I/U-Ladekennlinie

•	Mikrocontrollergestütztes Batteriemanagement

•	Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul

| Eingangsnennspannung | 24 V DC -10% + 20% |
| --- | --- |
| Eingangsnennstrom | 3,7 A @ (Ue = 24 V DC, Ua = 26,4 V DC, Ia = 2,85 A) |
| Ausgangsnennspannung Ausgangsspannung (abhängig vom Ladezustand der Batterie) | 24 V DC |
| - mit Temperaturnachführung - ohne Temperaturnachführung | 19,8V DC-27,8V DC 19,8V DC-26,8V DC |
| Ausgangsnennstrom | 2,85 A bei 100% ED Strombegrenzung bei 1,05 - 1,1 x I Nenn |
| Schutzart | IP 20 |
| sichere Trennung (Sicherheitstrennung zwischen Eingang u. Ausgang ) | gem. EN61558-2-17 (VDE 0570 2-17) |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Kurzschlussschutz | elektronisch, kurzschlussfester Ausgang |
| Batterie | NBBH 2407 |
| Batterietype | PB Akku verschlossen wartungsfrei inklusive Batteriehalterung und Sicherung 24 V 7Ah |
| Überbrückungszeit | 3 h bei 2 A |
| Ladekennlinie | I/U DIN 41773 Teil 1 |
| Ladeschlussspannung Ohne Temp.- Sensor Mit Temp.- Sensor bei 25° | 26,8 V DC ± 0,4% 27,8V DC ± 0,4% |
| Ladestrom bei 100% Last | 0,25 A |
| Ladestrom bei 0% Last | 2,85 A |
| LED-Anzeigen | Netz OK LED grün Batterie OK LED grün |
| Relais-Ausgänge | Netz/USV-Betrieb 0,5 A /30 V DC Sammelstörung 0,5 A /30 V DC |
| Steuereingang Massebezogen 24 V | Als Shutdown Software für PC |
| #### Shutdown Klemme (Not Aus) | Abbruch des USV- Betriebs potentialfreier Schalteingang Schaltpegel: 24 V DC (6-45 V DC) |
| Batteriemanagement | Batteriemanagement über internen Mikrocontroller |
| Batteriekreisüberwachung | Überwachung Batteriekreis/Batteriesicherung alle 60sec |
| Reale Batterie Leistungsmessung | Batteriebelastungstest während des Netzbetriebs. (Belastung der Batterie mit gleichzeitiger Spannungsmessung ) alle 24h. |
| EMV-Richtlinien | EN 55011 / 1998 Klasse B EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 Klasse A EN 50082-2 1995 EN 50178 / EN 61010-1 / EN 61010-2-201 EN 62368-1 |
| Aufbauart | Aufbaugerät |
| Anschluss | Federzugklemmen |
| Abmessungen AKKUTEC 2403 DC Abmessungen NBBH 2407 | 60 x 92,5 x 116 mm (B x H x T) 175 x 115 x 159 mm (B x H x T) |
| Gewicht AKKUTEC 2403 DC Gewicht NBBH 2407 | 0,6 kg 6 kg |

| ## Optionen |  |
| --- | --- |
| ## Shutdown Software | TECControl |
| Temperaturnachführung | Durch den Anschluss des externen Temperatursensormoduls (Option) an der Klemmleiste ‘IO-1’ Anschluss 1 und 2 (Polung beachten!) wird die Temperaturnachführung automatisch aktiviert. Entsprechend der Umgebungstemperaturschwankung von 0-45°C variiert die Ladeschlussspannung (und somit auch die Ausgangsspannung) in einem Bereich von 27,85 - 26,3 V DC Batterietemperaturen über 45°C werden durch das Erlöschen der ’Batt OK’ LED angezeigt. Temperaturen über 20°C an den Batterien führen zu einer drastischen Verkürzung der Lebensdauer der Batterien. |

Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................

Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen

Menge:	St.		EP:.................................	GP:.........................................