Leistungsverzeichnis USV - Anlage

### Batteriegepufferte Stromversorgung im Bereitschafts-Parallelbetrieb (On-Line) ohne Batterie

### Typ       :   AKKUTEC 2403DC-0

Kurzbeschreibung

Die akkugepufferte Gleichstromversorgung arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit einem Bleiakku für einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleich-spannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangstrom wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden des Bleiakkus aufgeteilt.

Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

•	primärgetaktetes Schaltnetzteil mit I/U-Ladekennlinie

•	Mikrocontrollergestütztes Batteriemanagement

•	Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul

| Eingangsnennspannung | 24 V DC -10% + 20% |
| --- | --- |
| Eingangsnennstrom | 3,7 A @ (Ue = 24 V DC, Ua = 26,4 V DC, Ia = 2,85 A) |
| Ausgangsnennspannung Ausgangsspannung (abhängig vom Ladezustand der Batterie) | 24 V DC |
| - mit Temperaturnachführung - ohne Temperaturnachführung | 19,8V DC-27,8V DC 19,8V DC-26,8V DC |
| Ausgangsnennstrom | 2,85 A bei 100% ED Strombegrenzung bei 1,05 - 1,1 x I Nenn |
| Schutzart | IP 20 |
| sichere Trennung (Sicherheitstrennung zwischen Eingang u. Ausgang ) | gem. EN61558-2-17 (VDE 0570 2-17) |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Kurzschlussschutz | elektronisch, kurzschlussfester Ausgang |
| Batterie | extern |
| Batterietype | PB Akku verschlossen wartungsfrei |
| Batteriesicherung | extern |
| Überbrückungszeit | Je nach Batterie und Last |
| Ladekennlinie | I/U DIN 41773 Teil 1 |
| Ladeschlussspannung Ohne Temp.- Sensor Mit Temp.- Sensor bei 25° | 26,8 V DC ± 0,4% 27,8V DC ± 0,4% |
| Ladestrom bei 100% Last | 0,25 A |
| Ladestrom bei 0% Last | 2,85 A |
| LED-Anzeigen | Netz OK LED grün Batterie OK LED grün |
| Relais-Ausgänge | Netz/USV-Betrieb 0,5 A /30 V DC Sammelstörung 0,5 A /30 V DC |
| Steuereingang Massebezogen 24 V | Als Shutdown Software für PC |
| #### Shutdown Klemme (Not Aus) | Abbruch des USV- Betriebs potentialfreier Schalteingang Schaltpegel: 24 V DC (6-45 V DC) |
| Batteriemanagement | Batteriemanagement über internen Mikrocontroller |
| Batteriekreisüberwachung | Überwachung Batteriekreis/Batteriesicherung alle 60sec |
| Reale Batterie Leistungsmessung | Batteriebelastungstest während des Netzbetriebs. (Belastung der Batterie mit gleichzeitiger Spannungsmessung ) alle 24h. |
| EMV-Richtlinien | EN 55011 / 1998 Klasse B EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 Klasse A EN 50082-2 1995 EN 50178 / EN 61010-1 / EN 61010-2-201 EN 62368-1 |
| Aufbauart | Aufbaugerät |
| Anschluss | Federzugklemmen |
| Abmessungen AKKUTEC 2403 DC | 60 x 92,5 x 116 mm (B x H x T) |
| Gewicht AKKUTEC 2403 DC | 0,6 kg |

| ## Optionen |  |
| --- | --- |
| ## Shutdown Software | TECControl |
| Temperaturnachführung | Durch den Anschluss des externen Temperatursensormoduls (Option) an der Klemmleiste ‘IO-1’ Anschluss 1 und 2 (Polung beachten!) wird die Temperaturnachführung automatisch aktiviert. Entsprechend der Umgebungstemperaturschwankung von 0-45°C variiert die Ladeschlussspannung (und somit auch die Ausgangsspannung) in einem Bereich von 27,85 - 26,3 V DC Batterietemperaturen über 45°C werden durch das Erlöschen der ’Batt OK’ LED angezeigt. Temperaturen über 20°C an den Batterien führen zu einer drastischen Verkürzung der Lebensdauer der Batterien. |

Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................

Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen

Menge:	St.		EP:.................................	GP:.........................................