N33G1K01_AKKUTEC 2410-0_250411.doc

Leistungsverzeichnis: USV - Anlage

Batteriegepufferte Stromversorgung im Bereitschafts-Parallelbetrieb (On-Line) Einzelmodul ohne Batterie
Typ       :   AKKUTEC 2410-0
Art.-Nr. :   NBPAN33G1M01

Kurzbeschreibung

Die akkugepufferte Gleichstromversorgung arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit einem Bleiakku für einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangstrom wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden des Bleiakkus aufgeteilt. Die Pufferzeit ist vom Ladezustand des Bleiakkus und dem Entladestrom abhängig.

Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

· primärgetaktetes Schaltnetzteil mit I/U-Ladekennlinie

· aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC)

· Mikrocontrollergestütztes Bleiakkumanagement

· RS232 zur Überwachung und Parametrierung

· Optional, Temperaturnachführung der Ladespannung durch externen Sensor
· Optional, Anzeige- und Bedienpanel für Schaltschrank-Türeinbau oder Aufbau
	Eingang

	Eingangsspannung
	230 V AC 

	Zul. Eingangsspannungstoleranz
	±15 % 

	Frequenz 
	50 / 60 Hz ±3 Hz

	Eingangsstrom
	1,4 A @ 230 V AC

	Einschaltstrom
	≤ 35 A/2 ms

	Eingangsnennleistung
	303 W 
@ (Ue = 230 V AC, Ua = 26,8 V DC, Ia =10 A)

	Ausgang

	

	Ausgangsnennspannung 
	24 V DC (SELV/PELV)

	Ausgangsspannung (ohne Temperaturnachführung)
	19,8…26,8 V DC ±0,4 %

	Ausgangsspannung (mit Temperaturnachführung)
	19,8…28,0 V DC ±0,4 %

	Ausgangsspannung (Starkladung)
	28,6 V DC

	Ladeschlußspannung mit/ohne Temperaturnachführung
	26,8 V DC ±0,4 % / 26,5…28,0 V DC ±0,4 %

	Lastabwurf
	19,8 V DC ±0,4 %

	Restwelligkeit
	< 150 mVeff

	Ausgangsnennstrom
	10 A

	Ladestrombegrenzung
	10,75 A ±0,25 A

	Konstantstrombegrenzung
	1,05…1,1*INenn

	Eigenstromverbrauch (im Pufferbetrieb)
	65 mA

	Max. Verlustleistung ‚worst-case‘
	35 W @ (Ue = 230 V AC, Ua = 26,8 V DC, Ia = 10 A)

	Wirkungsgrad
	88 % @ (Ue = 230 V AC, Ua = 26,4 V DC, Ia = 10 A)

	Ladekennlinie
	IU-Kennlinie DIN 41773-1

	Sicherung

	Interner Geräteschutz
	2 A (T), 250 V

	Sicherung Batteriekreis (extern)
	FKS / FK2 15 A / 10 A (T)

	Sicherung Ausgang (extern)
	FKS / FK2 15 A / 10 A (T)

	Vorsicherung
	5 A (T), 250 V


	Allgemein

	Schutzart des Gehäuses
	IP20

	Überspannungskategorie
	II

	Verschmutzungsgrad
	2

	Batterietyp
	Bleiakku*

	Maße (H x B x T) Standardgerät
	217 mm x 90,5 mm x 173 mm

	Gewicht Standardgerät (ohne Batterien)
	1,7 kg

	Betriebstemperatur
Betriebstemperatur UL geprüft
	0 °C … +40 °C
+10 °C … +40 °C

	Lagertemperatur
	0 °C … +50 °C

	Relative Luftfeuchte
	≤95 % nicht betauend

	Max. Höhe über Normalnull (ohne Leistungsreduzierung)
	2000 m 


	Max. Belastung Meldekontakt (Netzbetrieb
)
	30 V/ 0,5 A
potentialfreier Relais-Kontakt 

	Max. Belastung Meldekontakt (Sammelstörung1)
	30 V/ 0,5 A
potentialfreier Relais-Kontakt 

	Max. Belastung Meldekontakt (Batterie oberhalb1)
	30 V/ 0,5 A
potentialfreier Relais-Kontakt 

	Max. Belastung Meldekontakt (Batterie innerhalb1)
	30 V/ 0,5 A
potentialfreier Relais-Kontakt 

	Max. Belastung Meldekontakt (Shut-Down)
	24 V DC (16 - 80 V DC)
massefreier Schalteingang

	Max. Belastung Meldekontakt (Starkladung)
	24 V DC (16 - 80 V DC)
massefreier Schalteingang

	Anschlussart:  primär ‘Netz’
	Combicon-Schraubklemme 2,5mm²

	Anschlussart:  sekundär ‘Ua’, ‘Batt’
	Combicon-Schraubklemme 2,5mm²

	Anschlussart Meldekontakte IO-1 … 3
	Combicon-Schraubklemme 1,5mm²

	Anschlussart Current-Share-Bus ‘CS’
	Federkraftklemme
0,5mm2



Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................


Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen.



Menge:

St.

EP:.................................
GP:.........................................








� Die Meldekontakte sind mit den LED-Anzeigen gekoppelt (Das Leuchten einer LED bewirkt somit ein Anziehen des entsprechenden Relais.






