USV - Anlage

Batteriegepufferte Stromversorgung im Bereitschafts-Parallelbetrieb (On-Line)

Mit Batteriemodul NBBH 2417 inklusive Batteriesicherung

Typ       :   AKKUTEC 2440
Art.-Nr. :   NBPAP33G1M01 + NBBH0336G01001

Kurzbeschreibung

Die batteriegepufferte Gleichstromversorgung der Typenreihe AKKUTEC arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit einem Bleiakkumulator eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall.
Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- primärgetaktetes Schaltnetzteil mit I/U-Ladekennlinie

- Mikrocontroller-gestütztes Batteriemanagement

- Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul (Optionsmodul)

- Anzeige- und Bedienpanel für Schaltschrank-Türeinbau- oder Aufbau (Option)

- TEC-Bus auf RS 232-Interface (Optionsmodul)

| Bemessungs-Eingangsspannung | 3 x 400 – 500 V AC |
| --- | --- |
| Eingangsspannungsbereich | -15% +10% |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz ±3 Hz |
| Eingangsnennstrom | 2,9 A @ 400 V AC |
| max. Einschaltstrom | 65A / 5ms |
| Systemspannung | 24 V DC |
| Ausgangsspannung (abhängig vom Ladezustand der Batterie) Spannungsbereich - ohne Temperatursensor - mit Temperatursensor | a) 19,8 V DC...26,8 V DC (0,4% b) 19,8 V DC …28,0 V DC (0,4% |
| Ladeschlussspannung - ohne Temperatursensor - mit Temperatursensor | 26,8 V DC (0,4% 26,5 – 28,0 V DC (0,4% |
| Ladekennlinie | I/U DIN 41773-1 |
| Tiefentladeschutz und Lastabwurf bei | 19,8V DC (0,4% |
| Ausgangsnennstrom | 40A DC |
| Konstantstrombegrenzung | 1,05...1,1xIANenn |
| Batterietyp | PB Akku wartungsfrei, 17 Ah, inklusive Batteriesicherung |
| Überbrückungszeit | 15 min bei 100 % Last |
| Wirkungsgrad (Ua=26,8V DC, Ia= Nenn und Ue=400V AC) | 90,7% (typ.) |
| max. Verlustleistung ‘worst-case’ | 115W |
| Erdableitstrom | <3,5mA |
| Absicherung primär | 3 x 4AT (extern) |
| Absicherung DC- Ausgangskreis | 40 A Träge (extern) |
| Absicherung Batterielastkreis | 40 A Träge (extern) |
| Anschlussart primär ‘Netz’ | Combicon-Schraubklemme 2,5mm2 Anzugsmoment 0,5-0,6 Nm |
| Anschlussart sekundär ‘Ua’, ‘UBatt’ | Schraubklemme 10mm2 Anzugsmoment 1,2-1,5 Nm |
| Anschlussart Schnittstelle ‘IO-1...IO-3’ | Combicon-Schraubklemme 1,5mm2 Anzugsmoment 0,22-0,25 Nm |
| Anschlußart Current-Share-Bus ‘CS’ | Schraubklemme 2,5mm2 Anzugsmoment 0,5-0,6 Nm |
| Anzeigen |  |
| Netzbetrieb | LED grün, LED leuchtet bei: Netzbetrieb, d.h. (UE>UEmin und TInt<TIntmax) |
|  | LED grün (Batteriespannung innerhalb des Überwachungsfensters, d.h. 21,6< UBatt < 27,9V DC) |
|  | LED grün (Batteriespannung oberhalb des Überwachungsfensters, d.h. UBatt (27V DC |
| Fehler | LED rot LED leuchtet bei: Batteriebetrieb (Netzbetrieb- LED hierbei erloschen) Batteriekreis unterbrochen bzw. hochohmig (Testintervall 60s) Batterie schwach Batterie verpolt Batterie-Übertemperatur (nur in Verbindung mit Temperaturnachführung |
| Meldeein- und Ausgänge |  |
| Netzbetrieb 1) | potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A |
| Fehler 1) | potentialfreier Relais-Kontakt, Wechsler, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A |
| 1) | potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A |
| 1) | potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A |
| Shut-Down | Abbruch des USV- Betriebs Massebezogener Schalteingang, Schaltpegel: 24V DC (16-80V DC) |
| Starkladung | Aktivierung der Starkladung (Starkladespannung 28,6V DC) Massebezogener Schalteingang, Schaltpegel: 24V DC (16-80V DC) |
| Allgemein |  |
| Gewicht AKKUTEC 2440 NBBH 2417 | ca. 3,6 kg 11,8 kg |
| Lagertemperatur | empfohlen 0...30°C, zulässig 0...50°C |
| Betriebstemperatur | empfohlen 10...20°C (Batterielebensdauer!), zulässig 0...40°C |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen AKKUTEC 2440 NBBH 2417 | 233 x 292 x 138 mm (H x B x T) 169 x 230 x 186 mm (B x H x T) |
| Befestigung | Hutschiene nach DIN EN 50022-35 Alternativ: Montage-Adapter zum direkten Festschrauben auf der Schaltschrankmontage-platte (Option) |

Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................

Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen.

Menge:	St.		EP:.................................	GP:.........................................