L33G1M01K02_AKKUTEC 2420-07 1ph_240314.doc

USV - Anlage

Batteriegepufferte Stromversorgung im Bereitschafts-Parallelbetrieb (On-Line)

Auf Montageplatte mit Batterie 7 Ah, inklusive Batteriesicherung
Typ       :   AKKUTEC 2420-07
Art.-Nr. :   NBPCL33G1001
Kurzbeschreibung 
Die batteriegepufferte Gleichstromversorgung der Typenreihe AKKUTEC arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit einem Bleiakkumulator eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungs-versorgung bei Netzausfall. Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 

· primärgetaktetes Schaltnetzteil mit I/U-Ladekennlinie 

· aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) 

· Mikrocontroller-gestütztes Batteriemanagement 

· Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul (Optionsmodul) 

· Anzeige- und Bedienpanel für Schaltschrank-Türeinbau- oder Aufbau (Option) 

	Eingang

	Eingangsspannung
	230 V AC 

	
	±15 % 

	Frequenz 
	50 / 60 Hz ±3 Hz

	Eingangsstrom
	2,6 A @ Ue = 230 V AC

	Einschaltstrom
	≤ 65 A/3 ms

	Eingangsnennleistung
	595 W 
@ (Ue = 230 V AC, Ua = 26,8 V DC, Ia = 20 A)

	Ausgang

	Ausgangsnennspannung 
	24 V DC (SELV/PELV)

	Ausgangsspannung (ohne Temperaturnachführung)
	19,8…26,8 V DC ±0,4 %

	Ausgangsspannung (mit Temperaturnachführung)
	19,8…28,0 V DC ±0,4 %

	Ausgangsspannung (Starkladung)
	28,6 V DC

	Ladeschlußspannung ohne / mit Temperaturnachführung
	26,8 V DC ±0,4 % / 26,5…28,0 V DC ±0,4 %

	Lastabwurf
	19,8 V DC ±0,4 %

	Ausgangsnennstrom
	20 A

	Eigenstromverbrauch (im Pufferbetrieb)
	90 mA

	Max. Verlustleistung ‚worst-case‘
	65 W

	Wirkungsgrad
	89,3 % 
@ (Ue = 230 V AC, Ua = 26,8 V DC, Ia = 20 A)

	Ladekennlinie
	IU-Kennlinie DIN 41773-1

	Sicherung

	Interner Geräteschutz
	5 A (T), 250 V

	Sicherung Batteriekreis (extern)
	25 A (T), 250 V

	Sicherung Ausgang (extern)
	25 A (T), 250 V

	Vorsicherung (extern)
	10 A (T), 250 V

	Allgemein

	Schutzart des Gehäuses
	IP20

	Überspannungskategorie
	II

	Verschmutzungsgrad
	2

	Batterietyp
	Verschlossen, wartungsfrei PB Akku 7 Ah* 

	Überbrückungszeit
	5 min bei 100% Last

	Maße (H x B x T) 
	256 x 340 x 241,6 mm 

	Gewicht Standardgerät (ohne Batterien)
	9,4 kg

	Betriebstemperatur
	0 °C … +40 °C

	Lagertemperatur
	0 °C … +50 °C

	Relative Luftfeuchte
	≤95 % nicht betauend

	Max. Höhe über Normalnull (ohne Leistungsreduzierung)
	2000 m 


Anzeigen

	Netzbetrieb
	LED grün, 
LED leuchtet bei:

· Netzbetrieb, d.h.
(Ue OK und interne Temperatur OK)

	
[image: image1.png]



	LED grün
(Batteriespannung innerhalb des Überwachungsfensters, d.h. 21,6< UBatt < 27,9V DC)

	
[image: image2.png]



	LED grün
(Batteriespannung oberhalb des Überwachungsfensters, d.h. UBatt  > 27,9V DC

	Fehler
	LED rot
LED leuchtet bei:

· Batteriebetrieb (Netzbetrieb- LED hierbei erloschen)

· UA- Fehler 

· Batteriekreis unterbrochen bzw. hochohmig (Testintervall 60s)

· Batterie schwach

· Batterie verpolt

· Batterie-Übertemperatur (nur in Verbindung mit Temperaturnachführung)


Meldeein- und ausgänge

	Netzbetrieb 1)
	potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A

	Fehler 1)
	potentialfreier Relais-Kontakt, Wechsler, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A

	
[image: image3.png]


 1)
	potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A

	
[image: image4.png]


 1)
	potentialfreier Relais-Kontakt, Schließer, max. Kontaktbelastung 30 V DC/ 0,5A

	Shut-Down
	Abbruch des USV- Betriebs
Massebezogener Schalteingang, Schaltpegel: 24V DC (16-80V DC)

	Starkladung
	Aktivierung der Starkladung (Starkladespannung 28,6V DC)
Massebezogener Schalteingang, Schaltpegel: 24V DC (16-80V DC)


Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................

Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen.

Menge:
St.

EP:.................................
GP:.........................................









