## Auswahl in Gehäuse
Konfiguration Gehäuse- / Hybrid USV
Auszug aus der J. Schneider Elektrotechnik Preisliste 2023 | [7 empty] | Rab. AT
Rab. Batt.
Preise 2023
Stück | Art.-Nr. | Type | Prim. | Sek. | I Aus ¦ I Puffer 2) | Kapazität | Abmessungen | Gewicht | Gewicht | Preis/Stück | Pos S €
|  |  | V | V DC | A | Ah | H x B x T (mm) | kg | S |  | Netto
|  | AKKUTEC 2403 VdS 8h, Abschaltung | AC 115-230 | 24 | 3 | - | 153x72x125 | 0.95 |  | 244 |  | Sie haben kein AKKUTEC ausgewählt
|  | AKKUTEC 2412 VdS 8h, Abschaltung | AC 230 | 24 | 12 | - | 155x95x183 | 1.56 |  | 459
| NCPA1301G10002 | C-TEC 2425 P bis 21,6 V Notpufferung | DC 24 | 24 | 25 | 1,4 kJ | 123 x 65 x 145 | 0.8 |  | 237
| NCPA1034G01003 1) | C-TEC 2440 P bis 21,6 V Notpufferung | DC 24 | 24 | 40 | 4 kJ | 188 x 84 x 194 | 2 |  | 475
| 1) nur mit IP 54 Gehäuse |  |  |  | IPuffer 2) | 2) Strom bei 8 h Pufferzeit, inkl. 20 % Alterungsreserve der Batterie
| 452011.22 | Batterie 12 Ah - 12 V |  | 12 | 1.1 | 12 | 94x151x98 | 4.1 |  | 43
| 452011.2 | Batterie 17 Ah - 12 V |  | 12 | 1.6 | 17 | 167x76x181 | 6.1 |  | 65
| 452011.4 | Batterie 24 Ah - 12 V |  | 12 | 2.5 | 24 | 125x175x166 | 8.9 |  | 89
| 452011.8 | Batterie 40 Ah - 12 V |  | 12 | 4.1 | 40 | 197x165x170 | 15.7 |  | 156
| 452011.9 | Batterie 65 Ah - 12 V |  | 12 | 6.7 | 65 | 350x166x174 | 24 |  | 219
| MTIAQ33G3M01 | Temperatursensor | für AKKUTEC VdS | [6 empty] | 12
| NBP40848G01001 | Fusebridge | mit Sicherungen 15A, 25A, 30A (Kabelschuhe für M5 & M6 ) bis 65 Ah | [6 empty] | 15
|  | FB 2405-5 P Sicherungsplatine | für FKS-Sicherungen mit max. 6,3 A, (5 x 1 A ) |  |  |  | 110x58x100 | 0.23 |  | 78
|  | FB 2410-10 P Sicherungsplatine | für FKS-Sicherungen mit max. 15 A, ( 10 x 1 A) |  |  |  | 110x84x100 | 0.2 |  | 91
|  | Option: "ON" Taster | [7 empty] | 52
| PMDV1710G01001 | Gateway Ethernetanbindung für AKKUTEC |  |  |  |  | 99x45x114 | 0.2 |  | 300
|  | Gehäuse IP 31 bis 40Ah | für AkkuTEC 2403 und Akkus bis 24 Ah |  |  |  | 424x508x189 | 9 |  | 144
|  | Gehäuse IP 31 bis 80Ah | für AkkuTEC 2412 und Akkus bis 80 Ah |  |  |  | 608x464x213 | 11 |  | 207
|  | Gehäuse IP 54 bis 65Ah | für AkkuTEC 2412 VdS und Akkus bis 4x 120 Ah |  |  |  | 1000x800x300 | 23 |  | 558
Irrtümer vorbehalten! |  |  |  |  | 2) Strom bei 8 h Pufferzeit, |  |  | Gewicht ca. | 0 |  | 0
inkl. 20 % Alterungsreserve der Batterie
Art. Nr.:
Note on B13: Das C-TEC2440P kann nur in das IP 54 Gehäuse eingebaut werden !!
Note on I13: Das C-TEC2440P kann wegen der Tiefe nicht in den flachen IP31 Gehäusen eingesetzt werden !

## Auswahl Komponenten
Konfiguration Gehäuse- / Hybrid USV
Auszug aus der J. Schneider Elektrotechnik Preisliste 2023 | [7 empty] | Rab. AT
Rab. Batt.
Preise 2023
Stück | Art.-Nr. | Type | Prim. | Sek. | I Aus ¦ I Puffer 2) | Kapazität | Abmessungen | Gewicht | Gewicht | Preis/Stück | Pos S €
|  |  | V | V DC | A | Ah | H x B x T (mm) | kg | S |  | Netto
| NBPA0844G01016 | AKKUTEC 2403 VdS 8h, Abschaltung | AC 115-230 | 24 | 3 | - | 153x72x125 | 0.95 |  | 244
| NBPA0812G01019 | AKKUTEC 2412 VdS 8h, Abschaltung | AC 230 | 24 | 12 | - | 155x95x183 | 1.56 |  | 459
| NCPA1301G10002 | C-TEC 2425 P bis 21,6 V Notpufferung | DC 24 | 24 | 25 | 1,4 kJ | 123 x 65 x 145 | 0.8 |  | 237
| NCPA1034G01003 1) | C-TEC 2440 P bis 21,6 V Notpufferung | DC 24 | 24 | 40 | 4 kJ | 188 x 84 x 194 | 2 |  | 475
| 1) nur mit IP 54 Gehäuse |  |  |  | IPuffer 2) | 2) Strom bei 8 h Pufferzeit, inkl. 20 % Alterungsreserve der Batterie
| 452011.22 | Batterie 12 Ah - 12 V |  | 12 | 1.1 | 12 | 94x151x98 | 4.1 |  | 43
| 452011.2 | Batterie 17 Ah - 12 V |  | 12 | 1.6 | 17 | 167x76x181 | 6.1 |  | 65
| 452011.4 | Batterie 24 Ah - 12 V |  | 12 | 2.5 | 24 | 125x175x166 | 8.9 |  | 89
| 452011.8 | Batterie 40 Ah - 12 V |  | 12 | 4.1 | 40 | 197x165x170 | 15.7 |  | 156
| 452011.9 | Batterie 65 Ah - 12 V |  | 12 | 6.7 | 65 | 350x166x174 | 24 |  | 219
| NBBHL33G1M02 | NBBH 2412 Batteriemodul 24V 12 Ah | inkl. Sicherung | 24 | 1.1 | 12 | 115x241x159 | 9.4 |  | 153
| NBBH0336G01001 | NBBH 2417 Batteriemodul 24V 17 Ah | *Fusebridge | 24 | 1.6 | 17 | 170x155x182 | 18 |  | 183
| NBBH0336G01002 | NBBH 2424 Batteriemodul 24V 24 Ah | *Fusebridge | 24 | 2.5 | 24 | 137x335x200 | 20 |  | 228
| NBBH0336G01003 | NBBH 2440 Batteriemodul 24V 40 Ah | *Fusebridge | 24 | 4.1 | 40 | 170x335x200 | 33 |  | 360
| NBBH0336G01004 | NBBH 2465 Batteriemodul 24V 65 Ah | *Fusebridge | 24 | 6.7 | 65 | 2x(170x397x200) | 56 |  | 459
| MTIAQ33G3M01 | Temperatursensor | für AKKUTEC VdS | [6 empty] | 12
| NBP40848G01003 | Fusebridge | mit Sicherungen 15A, 25A, 30A (Kabelschuhe für M5 & M6 ) bis 65 Ah | [6 empty] | 15
| NBP20902G02004 | FB 2405-5 P Sicherungsplatine | für FKS-Sicherungen mit max. 6,3 A, (5 x 1 A ) |  |  |  | 110x120x68 | 0.23 |  | 78
| NBP20901G02003 | FB 2410-10 P Sicherungsplatine | für FKS-Sicherungen mit max. 15 A, ( 10 x 1 A) |  |  |  | 110x120x68 | 0.2 |  | 91
|  | Option: "ON" Taster | [7 empty] | 52
| PMDV1710G01001 | Gateway Ethernetanbindung für AKKUTEC |  |  |  |  | 99x45x114 | 0.2 |  | 300
Irrtümer vorbehalten! |  |  |  |  | 2) Strom bei 8 h Pufferzeit, |  |  | Gewicht ca. | 0 |  | 0
inkl. 20 % Alterungsreserve der Batterie

## Artikelnummer Logik (hidden)
Hybrid-USV im Gehäuse, Artikel-Nummern
| USV im Gehäuse immer mit Temperatursensor und Fusebridge ( + 12,- € + 15,- € ) | [5 empty] | 1 - 6 | [5 empty] | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| NKPG0000G00001 |  |  |  |  | Beispiel : | N | K | P | G | 2 | 1 | 0 | 8 | G | 0 | 1 | 0 | 5 | 4
[7 empty] | N | K | P | G | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
K
Auswahl | Leistung / Kombination
| B: AKKUTEC 2403 VdS 8h IP31 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  | K
| B: AKKUTEC 2412 VdS 8h IP31 | 1 | 2 | 0 | 8 |  |  | K
| B: AKKUTEC 2403 VdS 8h IP54 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  | K
| B: AKKUTEC 2412 VdS 8h IP54 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  | K
| 07 : AKKUTEC 2403 VdS + C-TEC 2425 P | 0 | 7 | 2 | 1 |  |  | K
| 08 : AKKUTEC 2412 VdS + C-TEC 2425 P | 0 | 8 | 2 | 1 |  |  | K
| 09 : AKKUTEC 2403 VdS + C-TEC 2440 P | 0 | 9 | 2 | 1 |  |  | K
| 10 : AKKUTEC 2412 VdS + C-TEC 2440 P | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  | K
8 h / 21,6 V un Si Platine
| 03 : keine Sicherungsplatine, nach 8 h Lastabwurf | 0 | 3
| 04 : FB2405-5 (P) Sicherungsplatine, nach 8 h Lastabwurf | 0 | 4
| 05 : FB24105-10 P Sicherungsplatine, nach 8 h Lastabwurf | 0 | 5
Optionen:
x | 1 : keine | 1 | [17 empty] | 1
| 2 : ON - Taster | 2
| 3 : Gateway | 3
| 4 : ON-Taster + Gateway | 4
Gehäuse :
| 00 : IP 31 -> klein 424x508x189 mm, bis 40 Ah | 0 | 1
| 01 : IP 31 -> 608x464x213 mm, bis 65 Ah | 0 | 1
| 02: IP 54 -> 1000x800x300 mm, bis 170 Ah | 0 | 1 | [17 empty] | 2
Auswahl

## Foto
Beispiel Hybrid-USV im Gehäuse IP 31, mit Batterien und Ultracaps-Energiespeicher

## Aufbau
Schematischer Aufbau DC-USV Hybrid für Batterien und Ultracaps UIN = 230 V AC UOUT = 24 V DC
| L | + | +
| N | - | -
PE
+
-
Irrtümer vorbehalten!
AC
DC
230 V AC
24 V DC
24 V DC
- + Batterie
UB
UBAT
Ue/Ua
Ue/Ua
1,4 kJ
Abmessungen in mm Höhe x Breite x Tiefe
NBBH2424
137 x 335 x 200
- + Batterie
Fusebridge
Temperatursensor
Temp 1 Temp 2
.
.
Option
Start-Taster
123 x 65 x 192
C-TEC 2425 P
AKKUTEC 2403 VdS
153 x 72 x 125
.
.
Option
Sicherungsplatine
I I . . I . . . I I
24 V Abgänge
.
.
Option
Gateway
RS 232
RS 232
LAN/PC
107 x 120 x 68
FB 2410-10
99 x 45 x 114
Gateway PMDV
Kondensatormodul
C-TEC 2425 P
Batterie
NBBH 2424
Netzteil mit DC USV
AKKUTEC 2403 VdS
Gateway

## Auswahldiagramm
Bezeichnung | AKKUTEC / C-TEC | Abschal-tung | Sicherungs- platine | Schrank variante | Artikelnummer | On-Taster / Gateway | Art. Nr.
NKPG 2403-25 | AKKUTEC 2403 VdS C-TEC 2425 P | Nach 8h / Lastabwurf 21,6 V DC | FB 2405-5 P | IP31 | NKPG2107G0004* | 1: - 2: On-Taster 3: Gateway 4: On-Taster + Gateway | NKPG2107G01041
NKPG2107G01042
NKPG2107G01043
NKPG2107G01044
|  |  |  | IP54 | NKPG2107G0204* |  | NKPG2107G02041
NKPG2107G02042
NKPG2107G02043
NKPG2107G02044
NKPG 2412-25 | AKKUTEC 2412 VdS C-TEC 2425 P | Nach 8h / Lastabwurf 21,6 V DC | FB 2410-10 P | IP31 | NKPG2108G0105* | 1: - 2: On-Taster 3: Gateway 4: On-Taster + Gateway | NKPG2108G01051
NKPG2108G01052
NKPG2108G01053
NKPG2108G01054
|  |  |  | IP54 | NKPG2108G0205* |  | NKPG2108G02051
NKPG2108G02052
NKPG2108G02053
NKPG2108G02054
NKPG 2403-40 | AKKUTEC 2403 VdS C-TEC 2440 P | Nach 8h / Lastabwurf 21,6 V DC | FB 2405-5 P | IP54 | NKPG2109G0104* | 1: - 2: On-Taster 3: Gateway 4: On-Taster + Gateway | NKPG2109G01041
NKPG2109G01042
NKPG2109G01043
NKPG2109G01044
NKPG 2412-40 | AKKUTEC 2412 VdS C-TEC 2440 P | Nach 8h / Lastabwurf 21,6 V DC | FB2410-10 P | IP54 | NKPG2110G0105* | 1: - 2: On-Taster 3: Gateway 4: On-Taster + Gateway | NKPG2110G01051
NKPG2110G01052
NKPG2110G01053
NKPG2110G01054
NKPG 2403C 8h | AKKUTEC 2403 VdS 8h | Nach 8h / Lastabwurf 21,6 V DC | FB 2405-5 P | IP31 | NBPG0844G0104* | 1: - 2: On-Taster 3: Gateway 4: On-Taster + Gateway | NBPG0844G01041
NBPG0844G01042
NBPG0844G01043
NBPG0844G01044
NKPG 2412C 8h | AKKUTEC 2412 VdS 8h | Nach 8h / Lastabwurf 21,6 V DC | FB2410-10 P | IP31 | NBPG0812G0105* | 1: - 2: On-Taster 3: Gateway 4: On-Taster + Gateway | NBPG0812G01051
NBPG0812G01052
NBPG0812G01053
NBPG0812G01054
NKPG 2403C 8h | AKKUTEC 2403 VdS 8h | Nach 8h / Lastabwurf 21,6 V DC | FB 2405-5 P | IP54 | NBPG0903G0104 | 1: - 2: On-Taster 3: Gateway 4: On-Taster + Gateway | NBPG0903G01041
NBPG0903G01042
NBPG0903G01043
NBPG0903G01044
NKPG 2412C 8h | AKKUTEC 2412 VdS 8h | Nach 8h / Lastabwurf 21,6 V DC | FB2410-10 P | IP54 | NBPG0901G0205* | 1: - 2: On-Taster 3: Gateway 4: On-Taster + Gateway | NBPG0901G01051
NBPG0901G01052
NBPG0901G01053
NBPG0901G01054